SPECYFIKACJA TECHNICZNA DŹWIGU

DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KIELCACH UL. ZŁOTA 7

PODSTAWOWE DANE

Dźwig osobowy z napędem elektrycznym, linowy (liny stalowe, nie dopuszcza się lin powlekanych oraz pasów), bezreduktorowy, z falownikiem.

Bez maszynowni, napęd umieszczony w szybie.

Wykonanie nowej linii zasilającej dźwig zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ekranowanie od zakłóceń elektromagnetycznych, kable ekranowane zasilania i falowniki z minimalnym poziomem zakłóceń (spełnienie odpowiednich norm).

Części zamienne oraz serwis dostarczonych urządzeń (podzespołów) muszą być dostępne na terenie Polski bez autoryzacji dostawcy/producenta urządzeń. Zastosowane podzespołu produkcji UE bądź dostępnych na terenie UE.

Oświetlenia LED kabiny.

Zastosowanie drzwi automatycznych teleskopowych z progami stalowymi i prowadnicami stalowymi.

Wykonanie elementów z blachy nierdzewnej o grubości minimum 1,00 mm (kabina i drzwi). Nie dopuszcza się technologii „powlekania” cienką warstwą blachy nierdzewnej „zwykłych” blach stalowych.

Szafa sterowa umieszczona na ostatniej kondygnacji obok ościeżnicy drzwi szybowych, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Dostosowanie nowej windy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dysfunkcjami wzroku m. in. poprzez:

- zastosowanie kontrastowych kolorów (elementy ościeżnicy drzwi wejściowych do windy na każdym piętrze oraz wewnątrz kabiny w kolorze żółtym; tło panelu przycisków przywołujących windę na każdym piętrze w kolorze żółtym, przyciski w kolorze kontrastowym; panel sterujący wewnątrz kabiny w kolorze żółtym z kontrastowymi przyciskami, przycisk „0” wyjście z budynku – dodatkowo wypukły, poręcze wewnątrz kabiny w kolorze żółtym,

-podświetlenia przycisków przywołujących windę, ewentualnie przycisków sterujących w kabinie jeśli to możliwe; panel wyświetlający numer piętra na zewnątrz kabiny, na przystankach.

- paneli wyczuwalnych dotykowo oraz opisanych pismem Braille’- panel sterujący wewnątrz kabiny,

- informacja głosowa w kabinie - komunikaty głosowe,

- progi ze stali nierdzewnej  na każdej kondygnacji przy wejściu do kabiny dźwigu niwelujące różnice poziomów /jeśli konieczne/.

Dwustronna komunikacja głosowa pomiędzy kabiną, a służbami serwisowymi oraz komunikacja głosowa informująca o piętrze, na którym znajduje się kabina oraz kierunku jazdy kabiny.

System potwierdzenia dźwiękowego przy aktywacji przycisku dyspozycji w kabinie lub przycisku wezwania na przystanku.

Kasety wezwań w ościeżnicy drzwi

Udźwig nominalny 1000 kg lub 13 osób

Wysokość podnoszenia 6,3 m

Prędkość 1,0 m/s

Liczba przystanków 3

Liczba dojść 3

Oznaczenie przystanków 0 | 1 | 2

Przystanek podstawowy 0

Zasilanie / moc 400V, 50Hz;

SZYB

Szyb murowany istniejący o wymiarach:

Wewnętrzne wymiary szybu 1700 x 2400 mm (szer. x gł.)

Wysokość nadszybia 3600 mm

Głębokość podszybia 1400 mm

Wysokość otworów drzwiowych 2200 mm

DRZWI KABINOWE

Automatyczne teleskopowe 2-panelowe, wykonane ze szkła hartowanego w ramie ze stali nierdzewnej

Wymiary 900 x 2000 mm ( szer. x wys.)

Typ zabezpieczenia - kurtyna świetlna

Liczba drzwi 1 szt.

DRZWI SZYBOWE

Automatyczne teleskopowe 2-panelowe, wykonane ze szkła hartowanego w ramie ze stali nierdzewnej

Wymiary 900 x 2000 mm ( szer. x wys.)

Liczba drzwi 3 szt.

KASETY WEZWAŃ I PIĘTROWSKAZYWACZE

Wyświetlacz pozycji kabiny na każdym przystanku

Strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku

Położenie kaset wezwań w ościeżnicy drzwi szybowych

Położenie piętrowskazywacza w ościeżnicy drzwi szybowych

STEROWANIE tzw. ‘otwarte’ – nie wymaga stosowanie testerów, zewnętrznych modułów, dostęp do sterowania nie ograniczony kodem dostępu oraz licencją,

Mikroprocesorowe, pojedyncze, zbiorcze „góra/dół“

Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy

Automatyczny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia oraz otwarcie drzwi

KABINA

Wymiary kabiny 1100 x 2050 x 2100 mm (szer. x gł. x wys.)

Nieprzelotowa

Kabina ściany wykonana ze stali nierdzewnej

Podłoga z wykładziną antypoślizgową trudnościeralną

Sufit ze stali nierdzewnej

Oświetlenie LED i akumulatorowe – awaryjne

Wentylacja elektryczna

Lustro

Poręcz

Panel dyspozycji stal nierdzewna z przyciskami z oznaczeniami Braille’a,

Piętrowskazywacz ze strzałkami kierunku jazdy

Urządzenie głośnomówiące

Przycisk otwierania drzwi

Przycisk zamykania drzwi

Wskaźnik przeciążenia

Dostępność dla osób niepełnosprawnych przystosowana pod użytkowanie przez osoby niepełnosprawne

Listwy przypodłogowe ze stali nierdzewnej.